TECHNICKÁ ZPRÁVA

ELEKTROINSTALACE

Stavba:        MÚ Břeclav – Revitalizace interiérů chodeb

# Investor:        Město Břeclav, Nám. T. G. Masaryka 3,

# Břeclav  PSČ 690 81

Stupeň PD: 	Dokumentace pro provedení stavby

Vypracoval: 	Tomáš Bartolšic

C.3-1

1. TECHNICKÁ DATA

Rozvodná soustava:			TN-C-S, 3+N+PE, 50Hz stř.

Provozní napětí: 				3x230/400V

Ochrana PND:	Základní – automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2

Zvýšená – hlavním pospojováním ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 413.1.2.1.

doplňkovým pospojováním dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 413.1.2.2.

Hodnota instalovaného příkonu pro VZT:		Pi = 15 kW

Měření odběru: 					Ve stávající elektroměrové rozvodnici

2. ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD

A. POPIS A PROVEDENÍ PŘÍPOJKY - NN

Přípojka NN není předmětem rekonstrukce.

B1. Elektroinstalace v podlaží 1.PP

Projektová dokumentace v 1.PP obsahuje instalaci pro připojení VZT jednotek, kde instalace obnáší osazení jističů do rozvodnice v 1.PP a následnou instalaci přívodního silového vedení pro tyto jednotky. Přívodní vedení pro VZT bude maximálně využívat stávajících žlabových rozvodů a jen v případech, kdy tyto cesty neexistují, bude provedena nová instalace PVC žlabů.

Instalace bude dle ČSN 33 2000-4-41ed.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem chráněna odpojením od zdroje proudovým chráničem. Bude rovněž splněna podmínka ČSN 33 2000-7-701 ed.2 článku 701.53 odpojením zásuvky automatickým odpojením od zdroje podle 413.1 s použitím proudového chrániče se jmenovitým vybavovacím proudem nepřesahujícím 30mA. Instalované okruhy budou jištěny jističi vedení o jmenovité hodnotě 3x20A pro jednotky RME1200 a jističi vedení o jmenovité hodnotě 1x16A pro jednotku RME500.

B2. Elektroinstalace osvětlení

V jednotlivých nadzemních podlažích bude provedena revitalizace osvětlení na chodbách. Tato instalace bude provedena osazením LED pásků v hliníkových lištách, kde bude osvětlení rozděleno na dva okruhy, kdy bude instalován pásek po celé délce celé délce chodby, osazen na boční stěně a natočení bude provedeno šikmo do stropu pro nepřímé osvětlení chodby. Dále bude instalován LED pásek nad dceř, kde bude sloužit pro přisvětlení chodbových prostor. Tento pásek bude instalován v délce 1,8m po obvodu zřízeného světlíku nad dveřmi.

Tato instalace bude nahrazovat stávající osvětlení chodby (podlaží 4.NP bude provedeno pouze osvětlení nad dveřmi), kde napojení bude provedeno na stávající rozvody osvětlení chodeb. Jištění tohoto osvětlení zůstává zachováno ve stávající podobě.

Bx. Elektroinstalace všeobecně

Elektroinstalace bude provedena celoplastovými kabely s měděnými jádry.

## Obvody jsou navrženy dle závazných ustanovení a doporučení dle ČSN 33 2130 ed.2 Vnitřní elektrické obvody. Jsou aplikovány zejména články o průřezů instalovaných vodičů, počet doporučených obvodů atd.

## Osvětlení bude provedeno LED pásky napájenými přes transformátory 230/12V a výkonem dle délky pásku. Ovládání osvětlení bude provedeno přístroji ABB Elektro – Praga s.r.o. Jablonec nad Nisou typu TANGO barvy bílé. Pro světelné okruhy jsou použity kabely CYKY 3x1,5mm2, spoje budou provedeny v odbočných krabicích samosvornou svorkou Wago, kde je zaručena spolehlivost a dlouhá životnost spoje.

Instalace bude dle ČSN 33 2000-4-41ed.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem chráněna odpojením od zdroje proudovým chráničem. Bude rovněž splněna podmínka ČSN 33 2000-7-701 ed.2 článku 701.53 odpojením zásuvky automatickým odpojením od zdroje podle 413.1 s použitím proudového chrániče se jmenovitým vybavovacím proudem nepřesahujícím 30mA. Světelné okruhy jsou jištěny rovněž jističem vedení o jmenovité hodnotě 10A.

3. PODKLADY PRO VYPRACOVÁNÍ PROJEKTU

- Stavební podklady, výkresová dokumentace půdorysů jednotlivých podlaží

- Zadání hlavního projektanta

- Prohlídka na místě stavby

- Podklady a požadavky souvisejících řemesel

- Elektrotechnické předpisy a související normy a vyhlášky

Elektroinstalace je provedena zejména dle:

- ČSN 33 2000-1ed.2	Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení část 1 : Rozsah platnosti, účel a základní hlediska

- ČSN 33 2000-2-21	Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení část 2 : Pokyny k používání všeobecných termínů

- ČSN 33 2000-4-41ed.2	Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení část 4 : Bezpečnost. Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem

- ČSN 33 2000-4-42	Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení část 4 : Bezpečnost. Kapitola 42 : Ochrana před účinky tepla

- ČSN 33 2000-4-43 ed.2	Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení část 4 : Bezpečnost. Kapitola 43 : Ochrana proti nadproudům

- ČSN 33 2000-4-45	Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení část 4 : Bezpečnost. Kapitola 45 : Ochrana před podpětím

- ČSN 33 2000-4-46 ed.2	Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení část 4 : Bezpečnost. Kapitola 46 : Odpojování a spínání

- ČSN 33 2000-4-47	Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení část 4 : Bezpečnost. Kapitola 47 : Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 470 : Opatření pro zajištění před úrazem elektrickým proudem.

- ČSN 33 2000-4-473	Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení část 4 : Bezpečnost. Kapitola 47 : Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473 : Opatření k ochraně proti nadproudům.

- ČSN 33 2000-4-481	Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení část 4 : Bezpečnost. Kapitola 48 : Výběr ochranných opatření podle vnějších vlivů. Oddíl 481 : Výběr opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem podle vnějších vlivů.

- ČSN 33 2000-4-482	Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení část 4 : Bezpečnost. Kapitola 48 : Výběr ochranných opatření podle vnějších vlivů. Oddíl 482 : Ochrana proti požáru se zvláštním rizikem nebo nebezpečím.

- ČSN 33 2000-5-51ed.3	Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení část 5 : Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 51 : Všeobecné předpisy.

- ČSN 33 2000-5-52	Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení část 5 : Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 53 : Spínací a řídící stroje.

- ČSN 33 2000-5-54 ed.2	Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení část 5 : Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 54 : Uzemnění a ochranné vodiče.

- ČSN 33 2000-5-523 ed.2	Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení část 5 : Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 523 : Dovolené proudy. Včetně národní přílohy.

- ČSN 33 2000-5-537	Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení část 5 : Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 53 : Spínací a řídící přístroje. Oddíl 537 : Přístroje pro odpojování a spínání.

- ČSN 33 2000-5-551ed.2	Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení část 5 : Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 55 : Ostatní zařízení. Oddíl 551 : Nízkonapěťová zdrojová zařízení.

- ČSN 33 2000-6-61	Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení část 6 : Revize. Kapitola 61 : Postupy při výchozí revizi.

- ČSN 33 2000-7-701 ed.2	Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení část 7 : Zařízení jednoúčelové a ve zvláštních objektech. Kapitola 701 : Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory.

- ČSN 33 2000-7-704 ed.2	Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení část 7 : Zařízení jednoúčelové a ve zvláštních objektech. Kapitola 704 : Elektrická zařízení na staveništích a demolicích.

- ČSN 33 2000-7-706 ed.2	Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení část 7 : Zařízení jednoúčelové a ve zvláštních objektech. Kapitola 706 : Omezené vodivé prostory.

- ČSN EN 50110-1 ed.2 	Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el. zařízeních

4. ZÁVĚREM

Veškeré práce budou provedeny v souladu s bezpečnostními předpisy a normami platnými v době provádění projektu. Všechny odpady vzniklé při stavbě budou likvidovány v souladu s platnými předpisy. Zejména o ochraně životního prostředí. Na provedený hromosvod a elektrickou instalaci musí být vystavena výchozí revizní zpráva od provádějícího podniku. Všechny změny proti PD, které nastanou při realizaci stavby je nutné zakreslit do dokumentace.

Pokud dojde při provádění k nejasnostem či nepředvídaným okolnostem, je nutné přizvat projektanta k upřesnění postupu prací.

V Břeclavi 31.7.2014						Tomáš Bartolšic