| KONČITÍK PETER – Projektování elektrických zařízení. ROBOTNÍCKA 59/31, SENICA 905 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název: | Technické vybavení, bytový dům Břeclav |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Část: | Domácí vrátný, CCTV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investor: | Město Břeclav |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stupeň: | RP |  |  | Objekt, PS |  |  | Pořadové číslo |  | 02 |
| Název dokumentace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### TECHNICKÁ SPRÁVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vypracoval: |  |  |  |  |  | Datum: |  | Počet listů |  |
| P. Končitík |  |  |  |  |  | 06/2012 |  | 6 |  |

- Obecně.

Předmětem této projektové dokumentace je řešení slaboproudých elektrických rozvodů pro domovní dorozumívací zařízení (audio vrátný) a průmyslovou televizi CCTV.

2. Podklady pro zpracování dokumentace

o Stavební půdorysy

o Požadavky investora

o Katalogové listy použitých zařízení

o Příslušné předpisy, vyhlášky a ČSN

3. Použité předpisy a normy.

ČSN 33 2000-1:2009 - El. inst.. budov. Část 1.Oblast platnosti, účel a základní principy

ČSN 33 2000-4-41:2007 - El. inst.. budov. Část 4.Zaistenie bezpečnosti.Kap.41.Ochrana před úrazem el. proudem

ČSN 33 2000-4-41/01 - El. inst.. budov. Část 4.Zaistenie bezpečnosti.Kap.41-oprava

ČSN 33 2000-4-442 - El. zařízení. Část 4.Zaistenie bezpečnosti.Kap.44 Ochrana před přepětími

Oddíl 442: Ochrana instalací nn při zemních poruchových spojeních v sítích s VN

ČSN 33 2000-4-43 - El. inst.. budov. Část 4.Bezpečnosť.Kap.43.Ochrana proti nadproudům

ČSN 33 2000-4-473 - El. zařízení. Část 4.Bezpečnosť.Kap.47.Použitie ochranných opatření

ČSN 33 2000-5-51:2010 - Elektrické instalace budov. Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení. Společná pravidla

ČSN 33 2000-5-52:2001 - Elektrické instalace budov. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 52: Elektrické rozvody

ČSN 33 2000-5-523 - El. zařízení. Část 5.Výber soustav a stavba vedení. Oddíl 523.Dovolené proudy

ČSN 33 2000-5-54:2008 - Elektrické instalace nízkého napětí. Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení. Uzemňovací soustavy, ochranné vodiče a vodiče na ochranné pospojování

ČSN 33 2000-5-52 - El. inst.. budov. Část 5.Výber a stavba el.zariadení.Kap.52: Elektrické rozvody

ČSN 2000-7-701:2007 - El. inst.. budov. Část 7.Požiadavky na osobité prostory., Oddíl 701: Prostory s vanou a mycí prostory

ČSN IEC 61140 / ČSN 33 2010 - Ochrana před úrazem el. proudem. Společné hlediska pro instalaci a

zařízení

ČSN IEC 60446 - Základní bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk - stroj, značení vodičů barvami

nebo číslicemi

ČSN EN 50274:2003 - Nízkonapěťové rozváděče. Ochrana před úrazem elektrickým proudem. Ochrana proti neúmyslnému přímému dotyku s nebezpečnými živými částicemi

ČSN EN 60439-3 + A1: 1998 - Rozváděče nn. Část 3: Zvláštní požadavky na rozváděče nn instalovány na místech přístupných laické obsluze při jejich používání. Rozvodnice (obsahuje změnu A1: 1994)

ČSN 33 2310 - Předpisy pro el. zařízení v různých prostředích

ČSN 33 3060 - Ochrana elektrických zařízení před přepětím

ČSN 33 3220 - Společná ustanovení pro elektrické stanice

ČSN 33 3210 - Distribuční zařízení. Společná ustanovení

ČSN 73 6005 - Prostorová úprava technického vybavení + změny 1/2000 +6 / 2001

Vyhláška č.94/2004 Sb-Ministerstva vnitra SR, kterou se stanoví tech. požadavky na protipožární bezpečnost při výstavbě a užívání staveb.

Vyhláška č.508 / 2009 Sb-k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických

zařízení, vydalo MPSVaR ČR

Zákon 124/2006 Z.z. z 2. února 2006 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ao změně některých zákonů ve znění zákona 309/2007 Sb z ..

Projekt je zpracován v souladu s platnými technickými předpisy a normami ČSN, které s řešenými rozvody souvisí.

4. Bezpečnostní předpisy a tabulky.

Na elektrické rozvodnice umístit bezpečnostní tabulky ve smyslu ČSN 01 8012-1:12 / 2000, ČSN 01 8012-2:12 / 2000 a nařízení vlády č.. 444/2001. Požadavky pro údržbu, opravu a obsluhu el. zař. musí být splněny ve smyslu vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

5. Ochrana před zásahem elektrickým proudem

Ochrana před zásahem elektrickým proudem bude realizována podle ČSN 33 2000-4-41:2007 pro jednotlivé napěťové soustavy následovně:

• 1NPE AC 50 Hz 230V / TN-S - základní ochrana - krytem, ​​zábranou a základní

izolací

ochrana při poruše - samočinným odpojením

napájení, ochranným pospojováním

• 1 AC 50Hz 12 V / IT - základní ochrana a ochrana při poruše - ochrana malým napětím SELV

Zdroj 230V AC/12V AC musí splňovat všechny požadavky ČSN 33 2000-4-41:2007 na zdroje pro ochranu malým napětím PELV.

Zdroj 400V AC/124V AC musí splňovat všechny požadavky ČSN 33 2000-4-41:2007 na zdroje pro ochranu malým napětím PELV.

Ochrana kabelových vedení proti účinkům zkratových proudů a přetížení bude zajištěna nadproudová ochrana (jističe) podle ČSN 33 2000-5-523:2004.

Pro zvýšení ochrany před zásahem elektrickým proudem v normálním provozu budou pro zásuvkové obvody v rozvaděči navrhované proudové chrániče podle čl.. 415.1.1 ČSN 33 2000-4-41:2007.

Barevné značení vodičů musí vyhovovat ČSN EN 60446:2008.

Základní ochrana před zásahem elektrickým proudem

a) základní izolací živých částí dle ČSN 33 2000-4-41:2007

b) zábranami nebo kryty podle ČSN 33 2000-4-41:2007

c) malým napětím PELV dle ČSN 33 2000-4-41:2007 kap. 414

Ochrana při poruše před zásahem elektrickým proudem

a) samočinným odpojením napájení podle ČSN 33 2000-4-41:2007 kap. 411

b) ochranným pospojováním dle čl.. 411.3.1.2

c) použitím zařízení s dvojitou nebo zesílenou izolací podle ČSN 33 2000-4-1:2007 kap. 412

d) ochranou elektrickým oddělením podle ČSN 33 2000-4-41:2007 kap. 413

e) malým napětím PELV dle ČSN 33 2000-4-41:2007 kap. 414

Ochranný přístroj v obvodu nebo zařízení v případě poruchy samočinně odpojí napájení obvodu nebo zařízení, pro které zajišťuje ochranu před dotykem neživých částí. Při poruše mezi živou částí a neživou částí nebo ochranným vodičem v obvodu nebo zařízení, předpokládané dotykové napětí vyšší než sjednané mezní dotykové napětí nesmí trvat tak dlouho, aby mohlo vyvolat nebezpečný fyziologický účinek u osoby, která se dotýká současně přístupných částí. Neživé části se musí připojit na ochranný vodič.

Pokud v instalaci nebo její části nelze splnit podmínky samočinného odpojení udělá se místní pospojování, nazývané také doplňkové pospojování.

Všechny neživé části instalace se musí spojit s uzemněným bodem sítě prostřednictvím ochranných vodičů, které se musí uzemnit v místě příslušného transformátoru nebo v jeho blízkosti.

Charakteristiky ochranných přístrojů a impedance obvodů musí být takové, aby při poruše se zanedbatelnou impedancí mezi krajním vodičem a ochranným vodičem nebo neživou částí, v kterémkoliv místě instalace došlo k samočinnému odpojení napájení v předepsaném čase.

Čas odpojení delší než vyžaduje tabulka 41A ČSN 33 2000-4-41, který ale nepřevyšuje 5 s, se dovoluje pro koncový obvod napájející pouze stacionární zařízení za předpokladu, že bude splněna podmínka pole 413.1.3.5 a, 413.1.3.5 b.

Pokud podmínky ČSN 332000-4-41:2007 413.1.3.3, 413.1.3.4 a 413.1.3.5 nelze splnit použitím nadproudových jistících přístrojů, musí se udělat doplňkové pospojování v souladu s 413.1.2.2. Jinak se odpojení napájení musí zajistit pomocí proudového chrániče.

6. Vyhodnocení zbytkového nebezpečí z hlediska bezpečnosti a zdraví při práci podle § 6 odstavec 1 zák. č. 124/2006 Sb z ..

U zařízení NN nebo v jejich blízkosti se smí nacházet jen personál, který je odpovídajícím kvalifikovaný a poučený. Tento personál musí být seznámen se všemi výstrahami a pokyny pro montáž, provoz jako is opatřením pro údržbu a opravy přístrojů NN podle návodu od výrobců.

Před uvedením objektu do provozu je provozovatel povinen vypracovat bezpečnostní provozní předpisy, se kterými budou všichni uživatelé písemně seznámen

7. Rozvodnice

Ve společných prostorách bytového domu je stávající rozvodnice RS, která bude doplněna o jistič 10A/1/B pro napojení napájecích zdrojů dorozumívacího zařízení.

Pro napájecí zdroje audio vrátného a přepínač bude vytvořena samostatná rozvodnice z PVC, která bude namontována na povrch. Rozvodnice musí splňovat ČSN EN 50274:2003, ČSN EN 60439-1:2002, ČSN EN 60439-3 + A1 (35 7107): 1998.

8. Slaboproudé rozvody - dorozumívacího zařízení

Slaboproudé rozvody dorozumívacího zařízení budou vedeny z uzlu, který bude tvořit Riz audio vrátného. Instalace bude realizována bezhalogenovými kabely J-HSTH 2x2x0, 8 a J-HSTH 4x2x0, 8. Systém je založen na BUS sběrnici a všechny audio telefony jsou zapojeny paralelně na sběrnici BUS za sebou. Toto zapojení se opakuje pro každý samostatný vchod a každé vedení bude posílen o samostatný stejnosměrný zdroj.

Ovládací panel bude umístění u vstupních dveří, kde bude instalována kontaktní čtečka pro řízený vstup s ovládáním inverzního elektrického zámku. V případě paniky bude při výstupu umístěno nouzové tlačítko pro otevření. Systém archivuje informaci, kdo žádal o přístup. Z otevíracího relé se napojí elektrický zámek kabelem JY (ST) Y 4x2x0, 8. Pro uložení elektrického zámku do dveří stavba zajistí úpravu dveří pro montáž. Systém bude ovládán od přístupových dveří do schodiště.

9. Kamerové CCTV

Pro pořádek v jednotlivých schodištích bude namontována průmyslová televize, která bude zaznamenávat na HHD umírněné na do hladovým pracovišti umístěného na městské policii. Jako zdroj obrazu budou umístěny IP kamery v půl kulových krytech.

Kabelové rozvody pro CCTV budou realizovány kamery datovým kabelem FTP cat. 5e.

Megapixelové kamery.

Patří k nejmodernějším prvkům v bezpečnostních kamerových systémech. Jejich rozvoj nastal současně se zvyšováním rychlostí v informačních přenosových soustavách. Jejich rozlišení (dle výběru) je několikanásobně vyšší než u standardních nebo rotačních kamer (cca 5 až 50 krát). Protože zaznamenávají celou plochu, na kterou jsou při instalaci nasměrovány, nikdy nepřijde k žádné ztrátě zaznamenaných dat. Jsou předurčeny k budování nejdokonalejších bez obslužných systémů. Kamery jsou rozmístěny podle přiložených situačních výkresů.

10. Záznamové centrum a vyhodnocování

Stručný popis hlavních charakteristik záznamového programu.

- Systém pracuje v triplexní režimu, tj., že i během prohlížení starých záběrů probíhá neustále záznam nových událostí.

- Snímky se ukládají na HDD v plné kvalitě. Kvalitu, snímkování, přenosový tok dat a ostatní technické parametry je možné nastavit u každé kamery zvlášť.

- Do PC - serveru je možné nainstalovat HDD dle Vaší potřeby, nebo program může běžet na serveru s patřičným vyčleněným místem na HDD.

- Vysoká rychlost záznamu.

- Možnost volby typu záznamu. Stále nahrávání. Nahrávání pomocí nastaveného časového plánovače. Nahrávání pomocí detektoru aktivity, tj., že zařízení nahrává snímky jen když nastane pohyb v zorném poli kamery.

- Nastavení pravomocí jednotlivým připojeným účastníkům.

- Zařízení pracuje v barevném i černobílém režimu.

- Vyhledávání na grafické ose přes zvýrazněné události.

- Takt pixelu vyhledávání - systém dokáže vyhledat pouze události, které se staly

v definované zóně v obraze.

- Celý systém je modulární koncepce a je ho možné rozšiřovat o další

kamery a monitorovací centra.

- Přehledné menu v slovenském jazyce.

11. Náhradní zdroj

Jako náhradní zdroj bude sloužit zdroj nepřetržitého napájení UPS pro každý HDD je zabezpečen proti výpadku napájení el. energií náhradním zdrojem. Napájecí elektrické rozvody kamer systému CCTV jsou zálohovány samostatným náhradním zdrojem UPS.

12. Péče o bezpečnost práce

Při provádění prací je nutné dodržovat platné předpisy BOZP.

13. Barevné značení vodičů.

Barevné značení žil vodičů musí být v souladu s ČSN EN 60446:2002 podle funkce jednotlivých žil. Barevné značení musí být dodrženy i při odbočování v rozvodných krabicích, vypínačích a přepínačích.

14. Revize, obsluha a údržba

Před uvedením projektovaného el. zařízení do trvalého provozu musí být bezpodmínečně zpracována první odborná zkouška v souladu s ČSN 33 2000-6 a ČSN 33 1500.

Pravidelné revize se musí provádět ve lhůtách jak to stanoví ČSN 33 2000-6 a ČSN 33 1500.

Obsluhovat navržené elektrické zařízení, ale jen v rozsahu ZAP-VYP může i osoba bez elektrotechnické kvalifikace.

Údržbu a práci na el. zařízení a rozvodech může provádět jen pracovník s elektrotechnickou kvalifikací, přezkoušen podle vyhlášky č.508/2009 Sb, přičemž je povinen dodržovat bezpečnostní předpisy ve smyslu ČSN 34 3100 a norem souvisejících.

15. Bezpečnostní předpisy

Během provozu objektu musí být dodržovány všechny legislativní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení. Na realizaci stavby budou použity materiály a zařízení jen certifikované, pokud podléhají povinné certifikaci, nebo zařízení schválené Technickou inspekcí ČR. Před předáním rekonstruovaného objektu do provozu je provozovatel povinen vypracovat provozní předpisy pro opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a tak zabránit možným ohrožením a nebezpečím. Ve smyslu zákona 124/2006, § 4 odst. 1 se jedná o prostory s neodstranitelnou nebezpečím a ohrožením, které vyplývá z používání ručního nářadí s pohyblivými přívody a obráběcími stroji, kde je nutné respektovat pokyny výrobce k provozování těchto elektrických zařízení.

Ochrana před zásahem elektrickým proudem při provozu bude ve smyslu ČSN 33 2000-4-41:2007 zajištěna příslušným krytem a izolací, ochrana při poruše bude zajištěna samočinným odpojením napájení.

Montážní a servisní práce na elektrickém zařízení mohou provádět jen pracovníci přezkoušení ve smyslu vyhlášky č.508/2009 Sb podle příslušného paragrafu. Elektrické zařízení podle míry ohrožení jsou ve smyslu výše uvedené vyhlášky (příloha č.1, část: III) zařazené do skupiny B.

Oprávnění:

Výrobu, montáž, opravy a údržbu, rekonstrukci, odborné prohlídky a odborné zkoušky elektrických zařízení mohou provádět pouze držitelé oprávnění IP, vydaného podle § 4 ods.1.písm.d) zákon č.174/1968Zb.o státním odborném dozoru nad bezpečností práce ve znění zák. NR SR č.256/1994 Sb a § 3 vyhlášky MPSVaR ČR č.508/2009 Sb po prověření odborné způsobilosti TI podle § 14 odst. 1, 2 a přílohy č.11) zákona ze dne 23.11.2002.

Zásady pro provedení zkoušek zařízení a kritéria jejich úspěšnosti:

Výchozí revize elektrického zařízení bude vyhotovena ve smyslu požadavků smyslu

ČSN 33 1500 a ČSN 33 20 00-6, HD 384.6.61

Odborné prohlídky a odborné zkoušky:

Odborné prohlídky a odborné zkoušky el. zařízení provede elektrotechnik specialista

/ Předtím revizní technik / ve smyslu požadavků vyhlášky MPSVaR ČR č.508/2009 Sb ,

ČSN 33 2000-6, ČSN 33 1500.

O odborné zkoušce se vyhotoví písemná zpráva.

16. Závěr

Před uvedením projektovaného zařízení a rozvodů do trvalého provozu musí být bezpodmínečně provedena a vydána výchozí revizní zpráva v souladu s ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 a vypracována technická dokumentace. Průvodní dokumentace musí odpovídat skutečnému provedení. Provozovatel je povinen udržovat všechna elektrická zařízení a jejich příslušenství ve stavu vyhovujícím elektrickým předpisům a normám, aby jejich provoz byla bezpečná a spolehlivá. Před rozvaděči musí být dostatečný prostor pro obsluhu a údržbu, minimálně 800 mm. Provozovatel musí zajistit provádění odborných prohlídek a odborných zkoušek v pravidelných stanovených lhůtách dle ČSN 33 2000-6.