| KONČITÍK PETER - PROJEKTOVANIE ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ. ROBOTNÍCKA 59/31, SENICA 905 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Názov: | Technické vybavenie, bytový dom Břeclav |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Časť: | Domový vrátnik, CCTV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investor: | Mesto Břeclav |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stupeň: | RP |  |  | Objekt, PS |  |  | Poradové číslo |  | 02 |
| Názov dokumentácie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### TECHNICKÁ SPRÁVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vypracoval: |  |  |  |  |  | Dátum: |  | Počet listov |  |
| P. Končitík |  |  |  |  |  | 06/2012 |  | 6 |  |

- Všeobecne.

Predmetom tejto projektovej dokumentácie je riešenie slaboprúdových elektrických rozvodov pre domové dorozumievacie zariadenie (audio vrátnik) a priemyselnú televíziu CCTV.

- Podklady pre spracovanie dokumentácie

- Stavebné pôdorysy

- Požiadavky investora

- Katalógové listy použitých zariadení

- Príslušné predpisy, vyhlášky a STN

- Použité predpisy a normy.

STN 33 2000-1:2009 - El. inšt. budov. Časť 1.Rozsah platnosti, účel a základné princípy

STN 33 2000-4-41:2007 - El. inšt. budov. Časť 4.Zaistenie bezpečnosti.Kap.41.Ochrana pred úrazom el. prúdom

STN 33 2000-4-41/01 - El. inšt. budov. Časť 4.Zaistenie bezpečnosti.Kap.41-oprava

STN 33 2000-4-442 - El. zariadenia. Časť 4.Zaistenie bezpečnosti.Kap.44 Ochrana pred prepätiami

Oddiel 442:Ochrana inštalácií nn pri zemných poruchových spojeniach v sietiach s VN

STN 33 2000-4-43 - El. inšt. budov. Časť 4.Bezpečnosť.Kap.43.Ochrana proti nadprúdom

STN 33 2000-4-473 - El. zariadenia. Časť 4.Bezpečnosť.Kap.47.Použitie ochranných opatrení

STN 33 2000-5-51:2010 - Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá

STN 33 2000-5-52:2001- Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení. Kapitola 52: Elektrické rozvody

STN 33 2000-5-523 - El. zariadenia. Časť 5.Výber sústav a stavba vedení. Oddiel 523.Dovolené prúdy

STN 33 2000-5-54:2008 - Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-54: Výber a stavba elektrických zariadení. Uzemňovacie sústavy, ochranné vodiče a vodiče na ochranné pospájanie

STN 33 2000-5-52 - El. inšt. budov. Časť 5.Výber a stavba el.zariadení.Kap.52: Elektrické rozvody

STN 2000-7-701:2007 - El. inšt. budov. Časť 7.Požiadavky na osobité priestory., Oddiel 701:Priestory s vaňou a umývacie priestory

STN IEC 61140 /STN 33 2010 - Ochrana pred úrazom el. prúdom. Spoločné hľadiská pre inštaláciu a

zariadenia

STN IEC 60446 – Základné bezpečnostné zásady pre rozhranie človek - stroj, označovanie vodičov farbami

alebo  číslicami

STN EN 50274:2003 - Nízkonapäťové rozvádzače. Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom. Ochrana proti neúmyselnému priamemu dotyku s nebezpečnými živými časticami

STN EN 60439-3+A1:1998 - Rozvádzače nn. Časť 3: Osobitné požiadavky na rozvádzače nn inštalované na miestach prístupných laickej obsluhe pri ich používaní. Rozvodnice (obsahuje zmenu A1:1994)

STN 33 2310 - Predpisy pre el. zariadenia v rôznych prostrediach

STN 33 3060 -  Ochrana elektrických zariadení pred prepätím

STN 33 3220 - Spoločné ustanovenia pre elektrické stanice

STN 33 3210 - Rozvodné zariadenia. Spoločné ustanovenia

STN 73 6005 – Priestorová úprava technického vybavenia + zmeny 1/2000+6/2001

Vyhláška č.94/2004 Z.z –Ministerstva vnútra SR, ktorou sa ustanovujú tech. požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť   pri výstavbe a užívaní stavieb.

Vyhláška č.508 /2009 Z.z -na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických

zariadení, vydalo MPSVaR SR

Zákon  124/2006 Z.z. z 2. februára 2006  o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona  309/2007 Z. z..

Projekt je spracovaný v súlade s platnými technickými predpismi a normami STN, ktoré s riešenými rozvodmi súvisia.

- Bezpečnostné predpisy a tabuľky.

Na elektrické rozvodnice umiestniť bezpečnostné tabuľky v zmysle STN 01 8012-1:12/2000, STN 01 8012-2:12/2000 a nariadenia vlády SR č. 444/2001. Požiadavky pre údržbu, opravu a obsluhu el. zar. musia byť splnené v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

- Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom bude realizovaná podľa STN 33 2000-4-41:2007 pre jednotlivé napäťové sústavy nasledovne:

- 1NPE AC 50 Hz  230V / TN-S – základná ochrana – krytom, zábranou a základnou

izoláciou

ochrana pri poruche – samočinným odpojením

napájania, ochranným pospájaním

- 1 AC  50Hz 12 V / IT – základná ochrana a ochrana pri poruche – ochrana malým napätím SELV

Zdroj 230V AC/12V AC musí spĺňať všetky požiadavky STN 33 2000-4-41:2007 na zdroje pre ochranu malým napätím PELV.

Zdroj 400V AC/124V AC musí spĺňať všetky požiadavky STN 33 2000-4-41:2007 na zdroje pre ochranu malým napätím PELV.

Ochrana káblových vedení proti účinkom skratových prúdov a preťažení bude zaistená nadprúdovými ochranami ( ističe ) podľa STN 33 2000-5-523:2004.

Pre zvýšenie ochrany pred zásahom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke budú pre  zásuvkové  obvody v rozvádzači navrhované prúdové chrániče podľa čl. 415.1.1 STN 33 2000-4-41:2007.

Farebné značenie vodičov musí vyhovovať STN EN  60446:2008.

Základná ochrana pred zásahom elektrickým prúdom

- základnou izoláciou živých častí podľa STN 33 2000-4-41:2007

- zábranami alebo krytmi podľa STN 33 2000-4-41:2007

- malým napätím PELV podľa STN 33 2000-4-41:2007 kap. 414

Ochrana pri poruche pred zásahom elektrickým prúdom

- samočinným odpojením napájania podľa STN 33 2000-4-41:2007 kap. 411

- ochranným pospájaním podľa čl. 411.3.1.2

- použitím zariadení s dvojitou alebo zosilnenou izoláciou  podľa STN 33 2000-4-1:2007 kap. 412

- ochranou elektrickým oddelením podľa STN 33 2000-4-41:2007 kap. 413

- malým napätím PELV podľa STN 33 2000-4-41:2007  kap. 414

Ochranný prístroj v obvode alebo zariadení v prípade poruchy samočinne odpojí napájanie obvodu alebo zariadenia, pre ktoré zaisťuje ochranu pred dotykom neživých častí. Pri poruche medzi živou časťou a neživou časťou alebo ochranným vodičom v obvode alebo zariadení, predpokladané dotykové napätie vyššie než dohodnuté medzné dotykové napätie nesmie trvať tak dlho, aby mohlo vyvolať nebezpečný fyziologický účinok u osoby, ktorá sa dotýka súčasne prístupných častí. Neživé časti sa musia pripojiť na ochranný vodič.

Ak v inštalácii alebo jej časti nie je možné splniť podmienky samočinného odpojenia urobí sa miestne pospájanie, nazývané aj doplnkové pospájanie.

Všetky neživé časti inštalácie sa musia spojiť s uzemneným bodom siete prostredníctvom ochranných vodičov, ktoré sa musia uzemniť v mieste príslušného transformátora, alebo v jeho blízkosti.

Charakteristiky ochranných prístrojov a impedancie obvodov musia byť také, aby pri poruche so zanedbateľnou impedanciou medzi krajným vodičom a ochranným vodičom alebo neživou časťou, v ktoromkoľvek mieste inštalácie došlo k samočinnému odpojeniu napájania v predpísanom čase.

Čas odpojenia dlhší ako vyžaduje tabuľka 41A STN 33 2000-4-41, ktorý ale neprevyšuje 5 s, sa dovoľuje pre koncový obvod napájajúci iba stacionárne zariadenia za predpokladu, že bude splnená podmienka poľa 413.1.3.5 a, 413.1.3.5 b.

Ak podmienky STN 332000-4-41:2007 413.1.3.3, 413.1.3.4 a 413.1.3.5 nemožno splniť použitím nadprúdových istiacich prístrojov, musí sa urobiť doplnkové pospájanie v súlade s 413.1.2.2. Inak sa odpojenie napájania musí zaistiť pomocou prúdového chrániča.

- Vyhodnotenie zostatkového nebezpečenstva z hľadiska bezpečnosti a zdravia pri práci podľa §6 odstavec 1 zák. č. 124/2006 Z. z..

Pri zariadeniach NN alebo v ich blízkosti sa smie nachádzať len personál, ktorý je zodpovedajúco kvalifikovaný a poučený. Tento personál musí byť oboznámený so všetkými výstrahami a pokynmi pre montáž, prevádzku  ako i s opatrením pre údržbu a opravy prístrojov NN podľa návodu od výrobcov.

Pred uvedením objektu do prevádzky je prevádzkovateľ povinný vypracovať bezpečnostné prevádzkové predpisy, s ktorými budú všetci užívatelia písomne oboznámený

- Rozvodnice

V spoločných priestoroch bytového domu je jestvujúca rozvodnica RS, ktorá bude doplnená o istič 10A/1/B pre napojenie napájacích zdrojov dorozumievacieho zariadenia.

Pre napájacie zdroje audio vrátnika a prepínač bude vytvorená samostatná rozvodnica z PVC, ktorá bude namontovaná na povrch. Rozvodnica musí spĺňať STN EN 50274:2003, STN EN 60439-1:2002, STN EN 60439-3+A1 (35 7107):1998.

- Slaboprúdové rozvody – dorozumievacieho zariadenia

Slaboprúdové rozvody dorozumievacieho zariadenia budú vedené z uzla, ktorý bude tvoriť RIZ audio vrátnika. Inštalácia bude realizovaná bezhalogénovým káblom J-HSTH  2x2x0,8 a J-HSTH  4x2x0,8. Systém je založený na BUS zbernici a všetky audio telefóny sú zapojené paralelne na zbernicu BUS za sebou. Toto zapojenie sa opakuje pre každý samostatný vchod a každé vedenie bude posilnený o samostatný jednosmerný zdroj.

Ovládací panel bude umiestnení pri vstupných dverách, kde bude inštalovaná kontaktná čítačka pre riadený vstup s ovládaním inverzného elektrického zámku. V prípade paniky bude pri výstupe umiestnené núdzové tlačítko pre otvorenie. Systém archivuje informáciu, kto žiadal o prístup. Z otváracieho relé sa napojí elektrický zámok káblom J-Y(ST)Y 4x2x0,8. Pre uloženie elektrického zámku do dverí stavba zabezpečí úpravu dverí pre montáž. Systém bude ovládaný od prístupových dverí do schodiska.

- Priemyselná televízia CCTV

Pre zabezpečenie poriadku v jednotlivých schodiskách bude namontovaná priemyselná televízia, ktorá bude zaznamenávaná na HHD umiernené na do hladovom pracovisku umiestneného na mestskej polícií. Ako zdroj obrazu budú umiestnené IP kamery v pol guľových krytoch.

Káblové rozvody pre CCTV budú realizované kamery dátovým káblom FTP cat. 5e.

Megapixelové kamery.

Patria k najmodernejším prvkom v bezpečnostných kamerových systémoch. Ich rozvoj nastal súčasne so zvyšovaním rýchlostí v informačných prenosových sústavách. Ich rozlíšenie (podľa výberu) je niekoľkonásobne vyššie ako u štandardných alebo rotačných kamier ( cca 5 až 50 krát ). Nakoľko zaznamenávajú celú  plochu, na  ktorú  sú  pri  inštalácii  nasmerované,  nikdy  nepríde  k žiadnej strate zaznamenaných údajov. Sú predurčené k budovaniu najdokonalejších bez obslužných systémov. Kamery sú rozmiestnené podľa priložených situačných výkresov.

- Záznamové centrum a vyhodnocovanie

Stručný popis  hlavných charakteristík záznamového programu.

- Systém pracuje v triplexnom režime, t.j., že aj počas prezerania starých záberov prebieha neustále záznam nových udalostí.

- Snímky sa ukladajú na HDD v plnej kvalite. Kvalitu, snímkovanie, prenosový tok dát a ostatné technické parametre je možné nastaviť u každej kamery zvlášť .

- Do PC - servera je možné nainštalovať HDD podľa Vašej potreby, alebo program môže bežať na serveri s patričným vyčleneným miestom na HDD.

- Vysoká rýchlosť záznamu.

- Možnosť voľby typu záznamu. Stále nahrávanie. Nahrávanie pomocou nastaveného časového  plánovača. Nahrávanie pomocou detektora aktivity, t.j., že zariadenie nahráva snímky len keď nastane pohyb v zornom poli kamery.

- Nastavenie právomocí  jednotlivým pripojeným účastníkom.

- Zariadenie pracuje vo farebnom aj čiernobielom režime.

- Vyhľadávanie  na grafickej osi  cez zvýraznené udalosti.

- Pixelové vyhľadávanie – systém dokáže vyhľadať iba udalosti, ktoré sa stali

v zadefinovanej zóne v obraze.

-      Celý systém je modulárnej  koncepcie a je ho možné  rozširovať o ďalšie

kamery a monitorovacie centrá.

- Prehľadné menu v slovenskom jazyku.

- Náhradný zdroj

Ako náhradný zdroj bude slúžiť zdroj nepretržitého napájania UPS pre každý HDD je zabezpečený proti výpadku napájanie el. energiou náhradným zdrojom. Napájacie elektrické rozvody kamier systému CCTV sú zálohované samostatným náhradným zdrojom UPS.

- Starostlivosť o bezpečnosť práce

Pri uskutočňovaní prác je nutné dodržiavať platné predpisy BOZP.

- Farebné značenie vodičov.

Farebné značenie žíl vodičov musí byť v súlade s STN EN 60446:2002 podľa funkcie jednotlivých žíl. Farebné značenie musí byť dodržané aj pri odbočovaní v rozvodných krabiciach, vypínačoch a prepínačoch.

- Revízia, obsluha a údržba

Pred uvedením projektovaného el. zariadenia do trvalej prevádzky musí byť bezpodmienečne vypracovaná prvá odborná skúška v súlade s STN 33 2000-6 a STN 33 1500.

Pravidelné revízie sa musia vykonávať v lehotách ako to ustanovuje STN 33 2000-6  a STN 33 1500.

Obsluhovať navrhnuté elektrické zariadenie, ale len v rozsahu ZAP-VYP môže aj osoba bez elektrotechnickej kvalifikácie.

Údržbu a prácu na el. zariadení a rozvodoch môže vykonávať len pracovník s elektrotechnickou kvalifikáciou, preskúšaný podľa vyhlášky č.508/2009 Zb, pričom je povinný dodržiavať bezpečnostné  predpisy v zmysle STN 34 3100 a noriem súvisiacich.

- Bezpečnostné predpisy

Počas prevádzky objektu musia byť dodržiavané všetky legislatívne predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení. Na realizáciu stavby budú použité materiály a zariadenia len certifikované, ak podliehajú povinnej certifikácii, alebo zariadenia schválené Technickou inšpekciou SR. Pred odovzdaním rekonštruovaného objektu do prevádzky je prevádzkovateľ povinný vypracovať prevádzkové predpisy pre opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a tak zabrániť možným ohrozeniam a nebezpečenstvám. V zmysle zákona 124/2006, §4 odsek 1 sa jedná o priestory s neodstrániteľným nebezpečenstvom a ohrozením, ktoré vyplýva z používania ručného náradia s pohyblivými prívodmi a obrábacími strojmi, kde je nutné rešpektovať pokyny výrobcu na prevádzkovanie týchto elektrických zariadení.

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom pri prevádzke bude v zmysle STN 33 2000-4-41:2007 zabezpečená príslušným krytom a izoláciou, ochrana pri poruche bude zabezpečená samočinným odpojením napájania.

Montážne a servisné práce na elektrickom zariadení môžu vykonávať len pracovníci preskúšaní v zmysle vyhlášky č.508/2009 Z.z. podľa príslušného paragrafu. Elektrické zariadenia podľa miery ohrozenia sú v zmysle vyššie uvedenej vyhlášky  (príloha č.1,  časť: III ) zaradené do skupiny B.

Oprávnenie:

Výrobu, montáž, opravu a údržbu, rekonštrukciu, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení môžu vykonávať len držitelia oprávnenia IP, vydaného podľa §4 ods.1.písm.d)zákon č.174/1968Zb.o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zák. NR SR č.256/1994 Z.z a §3 vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z.z. po preverení odbornej spôsobilosti TI podľa §14 ods.1,2 a prílohy č.11)zákona zo dňa 23.11.2002.

Zásady na vykonanie skúšok zariadenia a kritéria ich úspešnosti:

Východzia revízia elektrického zariadenia bude vyhotovená v zmysle požiadaviek zmysle

STN 33 1500 a STN 33 20 00-6,HD 384.6.61

Odborné prehliadky a odborné skúšky:

Odborné prehliadky a odborné skúšky el. zariadení vykoná elektrotechnik špecialista

/predtým revízny technik/ v zmysle  požiadaviek vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z.z. ,

STN 33 2000-6, STN 33 1500.

O odbornej skúške sa vyhotoví písomná správa.

- Záver

Pred uvedením projektovaného zariadenia a rozvodov do trvalej prevádzky musí byť bezpodmienečne vykonaná a vydaná východisková revízna správa v súlade s STN 33 1500 a STN 33 2000-6 a vypracovaná technická dokumentácia. Sprievodná dokumentácia musí zodpovedať skutočnému prevedeniu. Prevádzkovateľ je povinný udržiavať všetky elektrické zariadenia a ich príslušenstvo v stave vyhovujúcom elektrickým predpisom a normám, aby ich prevádzka bola bezpečná a spoľahlivá. Pred rozvádzačmi musí byť dostatočný priestor pre obsluhu a údržbu, minimálne 800 mm. Prevádzkovateľ musí zabezpečiť vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok v pravidelných stanovených lehotách podľa STN 33 2000-6.